## Planilha1
Rotina_Operacional | Codigo | Vigencia | Item | Prompts
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Conceitos | Aproveitamento de Desligamento: São consideradas aproveitamentos as solicitações de intervenção em Função Transmissão ou em equipamento da Rede de Operação desenergizada devido ao desligamento para intervenção em outra Função Transmissão ou equipamento da Rede de Operação. Também são aproveitamentos as solicitações de intervenção em unidades geradoras desligadas por intervenção em outro equipamento da Rede de Operação ou Função Transmissão.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Conceitos | Periodicidade das Intervenções: Intervenção Contínua é realizada de forma ininterrupta, do início ao término. Intervenção Diária é realizada diariamente entre os horários indicados no documento de solicitação.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Conceitos | Intervenções Tipo 1: Intervenções em equipamentos da Rede Básica e Interligações Internacionais que resultem em desligamento ou restrições operativas de Funções Transmissão, incluindo linhas de transmissão, transformadores de potência, equipamentos de conversão ou transmissão de corrente contínua, compensadores síncronos e estáticos, bancos de capacitores, reatores manobráveis e capacitores série. Também inclui a indisponibilidade do Módulo de Controle de compensação série variável da Rede Básica e Interligações Internacionais, a indisponibilidade de reator não manobrável de Linha de Transmissão da Rede Básica e Interligações Internacionais, e intervenções em equipamentos do Módulo Geral que impliquem desligamento ou restrição operativa das Funções Transmissão listadas anteriormente, incluindo a indisponibilidade do modo de controle automático dos compensadores síncronos e/ou estáticos.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Conceitos | Intervenções Tipo 2: Intervenções que não se enquadram no tipo 1 e implicam desligamento ou restrições operativas para barramentos, disjuntores e seccionadoras que afetam a topologia da subestação ou a confiabilidade do sistema, capacitores série, linhas de transmissão, transformadores de potência, compensadores síncronos e estáticos, bancos de capacitores, reatores e equipamentos de conversão, transmissão ou controle de corrente contínua. Inclui também intervenções que implicam indisponibilidade de unidades geradoras, transferência ou remanejamento de carga entre subestações ou cortes de carga, indisponibilização ou alteração de esquemas de proteção, perda de coordenação da proteção, testes e ensaios em novos equipamentos, intervenções em equipamentos que não integram a Rede de Operação mas afetam sua operação, intervenções em equipamentos energizados que aumentam o risco de contingências múltiplas, alterações na seletividade da proteção ou interferência nos Sistemas Especiais de Proteção, indisponibilização de proteções diferenciais de barras ou de falha de disjuntores, suspensão de fornecimento de energia a consumidor livre por comando da CCEE, intervenção em Esquema Regional de Alívio de Carga que reduza mais de 10% da carga por estágio ou distribuidora, testes de auto restabelecimento de usinas (black-start), indisponibilização do autorestabelecimento de usinas, restrição de 100% da capacidade instalada de usinas eólicas, restrições para o despacho de usinas dos tipos I e II, restrição de 100% da capacidade instalada de usinas eólicas e fotovoltaicas, testes e alterações de controle de potência ativa e reativa e de parâmetros de controle ou proteção de Conjuntos ou Usinas, e intervenções que indisponibilizam simultaneamente cadeias de proteção principal e alternada, inclusive teleproteção.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Conceitos | Intervenções Tipo 3: São intervenções sem desligamento de equipamentos principais que se enquadram em uma das seguintes situações: intervenções em equipamentos principais e complementares energizados na Rede de Operação com risco de desligamento acidental do próprio equipamento ou de outro equipamento da Rede de Operação; intervenções em instalações energizadas com risco de desligamento acidental de equipamento principal, inclusive no caso das intervenções em serviços auxiliares; intervenções para testes e ensaios em equipamentos principais ou que afetam a Rede de Operação; intervenções que indisponibilizam quaisquer dos recursos de supervisão e de telecomunicação da Rede de Operação, desde que não sejam classificadas como intervenções do tipo 2, como unidade terminal remota, sistema de telecomunicação, estação mestre e processador de comunicação; intervenções que implicam a indisponibilidade do CAG; intervenções no CAG que envolvem pontos de medição de intercâmbio e de geração de usinas; intervenções em linhas de transmissão e barramentos energizados que impõem restrições à operação, como bloqueio ou desativação de religamento automático, ou necessidade de contato com equipes de campo para recomposição do equipamento em caso de desligamento; indisponibilidade de equipamento reserva remunerado que seja objeto de CPST ou indisponibilidade de equipamento substituído por equipamento reserva remunerado; restrição operativa em unidades geradoras operando como gerador ou como compensador síncrono; restrição de unidade geradora operar como compensador síncrono; primeira ativação de religamento de linhas de transmissão, bem como atualizações de ajustes e desativações, como troca de religamento automático de monopolar para tripolar ou vice-versa, mudanças de temporização; intervenções que implicam restrições ou limitações parciais no despacho de usinas eólicas superiores a 10% da capacidade instalada total do conjunto; intervenção que solicita equipamento ligado (reator ou capacitor) para realização de termovisão; intervenções para mudança de ângulo de fechamento em anel, desde que não caracterize riscos ou restrições em equipamentos conforme listado no item B.1.2; intervenções para bloqueio ou variação da comutação de TAP de transformadores; intervenções que implicam restrições ou limitações parciais nas usinas e conjuntos eólicos e fotovoltaicos superiores a 10% da capacidade instalada total do conjunto.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Conceitos | Intervenções Tipo 4: Intervenções em pontos de telemedição, telecontrole ou telessinalização que atendem o ONS, mas não se enquadram no item B.1.3.1(d) e (f) deste submódulo; testes em equipamentos de transferência de disparo (teleproteção), desde que não haja descoordenação nem perda de seletividade; intervenções que implicam a indisponibilidade de um conjunto de proteção de equipamentos da Rede de Operação, desde que exista pelo menos um outro conjunto redundante e que a funcionalidade e o desempenho desse último não sejam afetados.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Conceitos | Natureza das Intervenções: Manutenções corretivas (MC) são intervenções para restabelecer as condições normais de utilização dos equipamentos, obras ou instalações. Manutenções preventivas (MP) são intervenções para controle, acompanhamento, conservação, testes e melhorias dos equipamentos ou linhas de transmissão, visando mantê-los em condições satisfatórias de operação. Testes em equipamentos da Rede de Operação (TR) são intervenções para realizar testes de desempenho, capacidade de geração, respostas dinâmicas, testes de aquecimento, etc., em equipamentos já integrados à Rede de Operação. Teste ou energização de novos equipamentos (TN) são intervenções para realizar testes, energizações ou manobras para integrar novos equipamentos ou linhas à Rede de Operação. Intervenção para implantação de Ampliação, Reforço e Melhorias (IN) visa a implementação de melhorias. Desligamento por motivo de segurança de terceiros, serviços de utilidade pública ou obras de utilidade pública (ST) são intervenções para garantir a segurança e realizar serviços essenciais. Restrição operativa devido a restrições em equipamentos da Função Transmissão ou usina (RO) e restrição operativa devido a restrições ou indisponibilidade de outros equipamentos ou instalações do sistema (RS) são intervenções para gerenciar limitações operacionais. Indisponibilidade de uma Função Transmissão vinculada a projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica (PD) é uma intervenção relacionada a projetos de P&D cadastrados na ANEEL. Desligamento originado por intervenção em equipamento que não integra a Rede de Operação (DE) e indisponibilidade de equipamento reserva remunerado (RE) ou substituído por equipamento reserva remunerado (RU) são intervenções para gerenciar a disponibilidade de equipamentos. Desligamentos para atendimento de solicitação do ONS (SO) e suspensão de fornecimento de energia elétrica a consumidor livre por comando da CCEE (SF) são intervenções para atender solicitações específicas. Demais naturezas (DN) são intervenções ou restrições operativas para atender solicitações não enquadradas nos itens anteriores.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Patamares de carga | definição horária dos patamares de carga para fins de cadastro e execução de intervenções. O horário local é dividido em quatro períodos: das 00h00min às 07h00min, das 07h00min às 17h00min, das 17h00min às 22h00min e das 22h00min às 24h00min. De segunda a sábado, os patamares de carga são classificados como leve no período das 00h00min às 07h00min, média no período das 07h00min às 17h00min, pesada no período das 17h00min às 22h00min e leve no período das 22h00min às 24h00min. Nos domingos e feriados, os patamares de carga são classificados como leve nos períodos das 00h00min às 07h00min e das 22h00min às 24h00min, e média nos períodos das 07h00min às 17h00min e das 17h00min às 22h00min.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Solicitação de Intervenções | Solicitação de Intervenções: As intervenções não devem ser programadas para início ou término entre 17h00min e 22h00min, horário de Brasília. Em regiões com fuso horário diferente, apenas intervenções com repercussão regional/local podem seguir o horário local, evitando início ou término entre 17h00min e 22h00min. Manobras e atividades em conjuntos fotovoltaicos nesse período podem ser autorizadas se não envolverem subestações coletoras da Rede de Operação e se a geração não exceder 10% da potência instalada. A programação de intervenções sem desligamento deve prever interrupção dos serviços entre 17h00min e 22h00min, horário de Brasília. Em regiões com fuso horário diferente, apenas intervenções com repercussão regional podem seguir o horário local para interrupção dos serviços entre 17h00min e 22h00min.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Solicitação de Intervenções | Para intervenções que indisponibilizem a complementação de vão ou a conexão de reatores, os disjuntores associados devem ser cadastrados junto com o equipamento principal. Equipamentos solicitados na mesma intervenção devem ter horários de início e término iguais, e os horários efetivos também serão comuns. Se horários diferentes forem necessários, deve-se solicitar mais de uma intervenção. O agente deve informar ao ONS os riscos de desligamentos decorrentes das intervenções em sistemas de proteção e controle. Se essas intervenções implicarem indisponibilidade ou alteração das características ou desempenho dos sistemas de proteção, o agente deve comunicar os efeitos e riscos para a segurança do SIN e para os equipamentos da Rede de Operação afetados.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Solicitação de Intervenções | Solicitações de intervenções que ocasionem cortes de carga em condição normal de operação devem ser feitas com 11 dias úteis de antecedência para negociações com os agentes envolvidos. A indisponibilidade de equipamento/sistema ou serviço deve ser cadastrada no SGI-OP pelos agentes, desde que não estejam em intervenção. Quando entrarem em intervenção, o documento deve ser convertido de "indisponibilidade" para "intervenção" pelo agente solicitante. O cadastro de restrições operativas em equipamentos no SGI-OP deve ser feito quando o equipamento não pode operar em plena capacidade, mesmo sem intervenção. Nesse caso, o cadastro deve ser "Sem Desligamento", descrevendo a restrição operativa no campo "Observações do serviço".
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Solicitação de Intervenções | Quando a abertura dos disjuntores do equipamento principal de uma Função Transmissão (FT) for condição inerente ao desligamento/isolação do equipamento principal, não é necessário incluí-los na lista de equipamentos, exceto quando os disjuntores/chaves seccionadoras vão sofrer manutenção cadastrada no Sistema de Acompanhamento de Manutenção (SAM) do ONS. Por exemplo, no desligamento de uma barra, não é necessário cadastrar os disjuntores/chaves seccionadoras conectadas a ela, exceto se algum deles for sofrer manutenção cadastrada no SAM. Na desenergização de um equipamento principal conectado em vão de barra simples ou dupla, não é necessário cadastrar os disjuntores/chaves seccionadoras conectadas a ele, exceto se algum deles for sofrer manutenção cadastrada no SAM. Na desenergização/desligamento de um equipamento conectado em barra dupla com disjuntor duplo e sem jaimeiras, os disjuntores/chaves seccionadoras só devem constar na lista de equipamentos quando seu desligamento for necessário para o serviço e/ou for sofrer manutenção cadastrada no SAM.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Solicitação de Intervenções | Em intervenções com desligamento de equipamentos da Rede de Operação que acarretarem desligamento de unidade geradora, deve ser cadastrada também a unidade geradora. Intervenções que ocasionam a radialização de Funções Transmissão (FTs) para atender uma determinada configuração da rede devem ser cadastradas no SGI-OP como tipo 2. Por exemplo, desligar uma linha de transmissão e transformadores para um teste programado. As linhas de transmissão que tiverem sua configuração alterada para permitir a intervenção devem ser inseridas na codificação do teste/intervenção. Quando houver indisponibilidade simultânea de todas as proteções de um equipamento, deve ser cadastrada uma intervenção com desligamento, tipo 1 ou tipo 2, para o equipamento. Para minimizar riscos e impactos para o SIN, intervenções de testes para energização e novas equiparações devem ser realizadas preferencialmente em períodos de demanda leve. Devido ao elevado número de testes realizados anualmente pelo ONS, recomenda-se programá-los em períodos mais frios. Os testes para energização das novas equiparações podem ocorrer durante todo o ano. A programação dos testes será realizada pelo ONS após avaliação das condições operativas vigentes no período previsto para sua realização.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Solicitação de Intervenções | Quando a postergação de uma intervenção pode trazer risco de acidente, danificação de equipamentos ou desligamento intempestivo, deve ser anexado à solicitação um documento com a descrição detalhada dos serviços, identificação dos equipamentos, descrição das anomalias (para manutenções corretivas) e indicação dos riscos envolvidos na não realização dos serviços. Intervenções que não visem o restabelecimento das condições normais não podem ser realizadas sem autorização do Gerente da Unidade. Se uma intervenção suspensa e reprogramada pode impactar outros equipamentos da Rede de Operação, como sobrecarga em transformadores e linhas, essa condição deve ser registrada no campo "Observações" do formulário SGI-OP-01. Para continuar a intervenção reprogramada, deve ser emitida nova solicitação SGI-OP-01 com todas as informações necessárias, incluindo o motivo da suspensão e o número de registro da intervenção original.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Solicitação de Intervenções | Se, para isolar um equipamento, houver necessidade de desligamento momentâneo de outro(s) equipamento(s), essa informação deve constar no campo "Observações da intervenção", incluindo os motivos e o tempo aproximado para a manobra, sem necessidade de incluir esses outros equipamentos no SGI-OP da intervenção principal. O campo "Restrição operativa (MW)" deve ser preenchido com a quantidade de restrição de geração, e a disponibilidade restante da usina ou unidade geradora deve ser cadastrada no campo "Observação do serviço".
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Intervenções Envolvendo mais de um Agente | Para programar intervenções que envolvam mais de um agente, o agente solicitante deve coordenar com os demais agentes para garantir a segurança das equipes e dos equipamentos, além de acertar o cadastro da solicitação no SGI-OP, a configuração das instalações e os horários de execução e cancelamento. O agente proprietário ou operador designado pode solicitar ao ONS intervenção relativa a um equipamento ou FT. Se for necessário manter desligados outros equipamentos ou FT, eles devem ser incluídos na mesma intervenção, indicando que não serão submetidos a manutenção. Quando um agente precisar desligar ou manobrar equipamento de outro agente, deve interagir com o proprietário do equipamento. Para equipamentos com múltiplos proprietários, o agente responsável pela intervenção deve solicitar a intervenção ao ONS, independentemente da porcentagem de participação. Para intervenções que limitam o despacho de geração, não é necessário cadastrar intervenções para conjuntos eólicos, fotovoltaicos ou unidades geradoras, desde que não sejam submetidos a manutenção. As recomendações devem indicar que esses conjuntos ou usinas terão despacho limitado, e os agentes devem ser notificados. Para intervenções de Ampliação, Reforço e Melhorias solicitadas por terceiros, o solicitante deve avaliar se é possível realizar a intervenção com segurança e sem desligamento dos equipamentos. Se possível, deve cadastrar uma intervenção tipo 2 ou 3 "Sem Desligamento" e informar no campo "Observações do serviço" que foi feita a avaliação e solicitar que o ONS analise a proposta. Isso fornecerá insumos para os processos de apuração do ONS e comprovará que a intervenção é a melhor alternativa para o sistema.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Intervenções Fora da Rede de Operação | Para intervenções fora da Rede de Operação que imponham limitação em geração, intercâmbio internacional, restrições, desligamentos ou risco de desligamentos em equipamentos de transmissão da Rede de Operação, ou que envolvam a necessidade de intervenção do agente de transmissão e/ou agente importador/exportador afetado pela intervenção, o agente de geração, transmissão e importação/exportação deve cadastrar a intervenção no SI-GOP para análise do impacto na disponibilidade e restrição de transmissão do seu equipamento e informar ao operador da instalação da Rede de Operação o tipo e motivo dessa situação (limitação, risco ou desligamento). Cabe ao agente verificar se as intervenções em suas instalações fora da Rede de Operação são passíveis de cadastro no SI-GOP. Caso sejam, devem ser cadastradas conforme descrito. Caso não sejam, devem ser informadas ao operador das instalações. Intervenções nas instalações dos agentes fora da Rede de Operação que não impactem a operação dos equipamentos conectados à rede básica podem ser realizadas sem necessidade de cadastro no SI-GOP. A solicitação para autorização de conexão às atividades dentro da Rede Básica deve ser realizada pelo sistema SI-GOP para emissão da Declaração de Atendimento aos Requisitos Elétricos e Procedimentos Operativos (DARP/E). O processo é iniciado com o envio das informações pelo solicitante via sistema SI-GOP. A análise será realizada pelo ONS após o envio do DARP/E pelo solicitante. A autorização será emitida após a análise das informações enviadas conforme os Procedimentos Gerais do Sistema Elétrico (PGSE) disponíveis na Rotina 5 dos Procedimentos Gerais. Se mais de um equipamento da Rede Operacional for afetado, envolvendo agentes diferentes, deve ser cadastrada uma intervenção por equipamento afetado.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Intervenções para Testes | Ao solicitar uma intervenção para testes em novos equipamentos ou em equipamentos existentes, os agentes devem incluir um programa detalhado dos testes na solicitação. Se for necessário continuar testes não realizados na programação original, o agente deve solicitar ao ONS a prorrogação da intervenção em Tempo Real ou uma nova intervenção. Quando um teste causar indisponibilidade de outros equipamentos da Rede de Operação, deve-se solicitar uma intervenção adicional, com ou sem desligamento, para esses equipamentos, observando os prazos requeridos para cada intervenção.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Intervenções na Rede de Operação que Impliquem Corte, Remanejamento ou Transferências de Carga | As informações sobre transferência prévia de cargas entre subestações podem ser incluídas no SGI-OP pelo agente solicitante na solicitação da intervenção, usando o campo "Observações do serviço". O ONS é responsável por estabelecer a necessidade e a quantificação de corte e/ou transferência de carga, definindo critérios e carregamentos acima dos valores máximos admissíveis, e manterá os agentes informados sobre as maiores restrições operativas. Quando os desligamentos implicam corte, remanejamento ou risco de corte de carga, o ONS negocia com os agentes envolvidos para encontrar a melhor condição para o atendimento à carga. Se não for possível eliminar o corte ou risco de corte por meio das negociações, o ONS deve ser envolvido nas tratativas. A concordância dos agentes envolvidos deve ser solicitada em intervenções com corte e/ou transferência de carga nos casos não previstos de transferência de carga, conforme o Submódulo 4.2 dos Procedimentos de Rede. Para intervenções programadas, deve-se considerar um prazo mínimo para envio das solicitações aos agentes envolvidos. Para definir o montante de carga a ser transferida em uma intervenção programada ou emergencial em execução, o agente deve informar o novo valor ao ONS pelo SGI-OP com antecedência mínima de 48 horas, permitindo ao ONS ajustar a análise da intervenção.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Intervenções com Indisponibilidade de Unidade Geradora | Após a indisponibilidade provocada por intervenção em unidade geradora de usinas despachadas e/ou programadas centralizadamente, o agente deve comprovar a sua disponibilidade de geração conforme procedimentos definidos pela IO-CG.BR.01- Controle da Geração em Condição Normal.
Programação de Intervenções | RO-EP.BR.01 | 2024-12-16 | Prazos e Critérios para Programações de Intervenções | Os prazos para alteração de intervenções que não descaracterizem a intervenção original, bem como para reprogramações e cancelamento de intervenções por parte do agente, são os seguintes: a solicitação ao ONS de reprogramação de intervenções tipo 1 e tipo 2 aprovadas ou já em análise deve ser feita pelo agente solicitante até às 15 horas do quinto dia útil anterior ao início da intervenção. Para intervenções tipo 3 aprovadas ou já em análise, a solicitação de reprogramação deve ser feita até 2 dias úteis anteriores ao início da intervenção.
|  |  | Responsabilidades pela Gestão de Intervenções | No Tempo Real, o CNOS trata as intervenções nos equipamentos da malha Sistêmica e os COSR tratam as intervenções em equipamentos da malha Regional. Após as 15h00min do último dia útil anterior ao dia da intervenção, as intervenções devem ser solicitadas e tratadas com as equipes de tempo real. A área de programação do ONS pode alterar as intervenções até às 24h00min do último dia útil anterior ao dia da intervenção; após esse horário, as alterações são feitas pelas equipes de tempo real. Intervenções solicitadas com antecedência igual ou inferior a 3 dias úteis em relação à data prevista para execução devem ser acompanhadas de um contato telefônico com a área de programação do ONS. As responsabilidades pelo tratamento de uma intervenção dentro do ONS são divididas da seguinte forma: intervenções dos tipos 1, 2 e 3 solicitadas até às 15h00min do último dia útil anterior à data da intervenção são tratadas pela Programação, enquanto as solicitadas após esse horário são tratadas pelo Tempo Real. Intervenções do tipo 4 podem ser informadas a qualquer momento e são tratadas pelo Tempo Real.